PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

nazwa zamówienia

„Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”

zamawiający

Gmina Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin,

adres obiektu budowlanego

Drobin, gmina Drobin, działka o numerze ewidencyjnym 697

autorzy opracowania

mgr inż. Łukasz Babiloński mgr inż. Mateusz Niegowski inż. Klaudia Kurzyńska mgr inż. Dorota Mokrosińska

kody zamówienia wg słownika CPV 09331200-0 31000000-6 31200000-8 31500000-1 31600000-2 45100000-8 45200000-9 45310000-3 51000000-9 71320000-7 71200000-0 71420000-8; Słoneczne moduły fotoelektryczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie Aparatura do przemysłu i eksploatacji energii elektrycznej Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Sprzęt i aparatura elektryczna Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne elektryczne Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi architektoniczne i podobne Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.

data opracowania

Grudzień 2019

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście	5

CZĘŚĆ I - OPISOWA	6

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

1.	Opis stanu istniejącego	9

2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych	11

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	12

3.1.	Uwarunkowania formalno-prawne	12

3.2.	Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne	15

3.3.	Uwarunkowania środowiskowe	15

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	16

5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	17

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	19

6.	Wymagania ogólne	19

6.1.	Dokumentacja projektowa	20

6.1.1.	Projekt budowlany	22

6.1.2.	Projekt wykonawczy	22

6.1.3.	Dokumentacja powykonawcza	24

6.2.	Roboty budowlane	24

6.3.	Serwis gwarancyjny i gwarancje	24

6.3.1.	Inne dokumenty wymagane względem Wykonawcy	26

7.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	26

7.1.	Przygotowanie terenu budowy	26

7.2.	Roboty budowlane	27

7.2.1.	Komunikacja	29

7.2.2.	Wiaty drewniane / zadaszenia	29

7.2.3.	Toaleta ogólnodostępna i pomieszczenie porządkowe)	30

7.2.4.	Utwardzenie terenu	31

7.2.5.	Ogrodzenie terenu	31

7.2.6.	Tablice informacyjne	31

7.2.7.	Ławki/siedziska	32

7.2.8.	Śmietniki	32

7.2.9.	Powierzchnie zielone	32

7.3.	Zasilanie obiektu	33

7.4.	Oświetlenie terenu otwartego	33

7.5.	Oświetlenie zadaszonych powierzchni handlowych	35

7.6.	Instalacje elektryczne w kontenerach	35

7.7.	Instalacja piorunochronna	36

7.8.	Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa	37

7.9.	Ochrona przeciwporażeniowa	38

7.10.	kres prac sanitarnych	38

7.11.	Zewnętrzne instalacje wod-kan	39

7.11.1.	Zewnętrzna instalacja wodociągowa	39

7.11.2.	Zewnętrzna kanalizacja sanitarna	39

7.11.3.	Zewnętrzna kanalizacja deszczowa	39

7.12.	Wewnętrzne instalacje wod-kan – nowoprojektowane budynki	40

7.12.1.	Instalacja wodociągowa	40

7.12.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	41

7.13.	Instalacja grzewcza–projektowany budynek	41

7.13.1.	Grzejniki	41

7.14.	Wykończenia	42

7.15.	Zakończenie prac budowlanych	43

7.16.	Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych	43

7.16.1.	Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących	43

7.16.2.	Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów	43

7.16.3.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót	43

7.16.4.	Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej	44

7.16.5.	Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej	44

7.16.6.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	45

7.16.7.	Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń	45

7.16.8.	Wymagania dotyczące sprzętu	46

7.16.9.	Wymagania dotyczące transportu	46

7.16.10.	Wymagania dotyczące wykonania robót	47

7.16.11.	Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych	47

7.16.12.	Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników	48

7.17.	Odbiory	48

7.17.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	48

7.17.2.	Odbiory częściowe	48

7.17.3.	Odbiór końcowy	48

7.17.4.	Odbiór pogwarancyjny	50

Część II – Informacyjna	51

8.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	52

9.	Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego	52

10.	Obliczenia pomocnicze:	54

11.	Załączniki graficzne	55

## Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową
z Zamawiającym

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /…/ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego

Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasing

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE – Odnawialne źródło energii

# CZĘŚĆ I - OPISOWA

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa targowiska miejskiego w miejscowości Drobin”.

Zadanie polega na:

- opracowaniu inwentaryzacji stanu istniejącego,

- opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania,

- uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień,

- wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem,

- opracowaniu dokumentacji powykonawczej,

- wykonania odbiorów prac i instalacji,

- dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca :

- uzyska niezbędne warunki przyłączenia do mediów (woda, kanalizacja sanitarna, elektryka),

- wykona projekt w branży architektoniczno-budowlanej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz z projektem zagospodarowania terenu - w ilości 4 egz. papierowe , oraz 2 egz. na nośniku CD (dokumentacja powinna być przekazana w formie plików pdf),

- wykona niezbędne projekty podłączenia do sieci,

- uzyska stosowne uzgodnienia (pozwolenie na budowę, uzgodnienie ppoż, sanepid i bhp),

- wykona prace budowlane na podstawie powyższych projektów,

- dokona odbiorów prac budowlanych,

Zakres projektów a następnie robót budowlanych obejmuje:

- budowę zadaszeń miejsc handlowych,

- budowę budynku toalet ogólnodostępnych wraz z pomieszczeniem porządkowym,

- wykonaniu przebudowy posadzek terenu targowiska,

- montażu śmietników i tablic informacyjnych,

- montażu instalacji odprowadzenia wód deszczowych

- montażu instalacji oświetlenia zewnętrznego

- montażu instalacji oświetlenia wewnętrznego

- Dla elementów projektowanej infrastruktury, należ zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym.

Program służy ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców.

Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniają projektanta oraz Wykonawcy robót z wyceny pełnego zakresu prac, jakie należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

### Opis stanu istniejącego

Dane powierzchniowe

powierzchnia terenu objętego opracowaniem (południowa część działki 697):  4173,98m2

Lokalizacja

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na części działki  697 (część południowa działki) w miejscowości Drobin.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin (UCHWAŁA NR XXXV/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin)  działka znajdują się na obszarze 1KD i przeznaczona jest jako tereny placów publicznych.

Teren przylega do drogi publicznej od południa, do cmentarza od wschodu, do terenu zieleni urządzonej od północy i do drogi publicznej od zachodu.

Działka jest częściowo ogrodzona.

Teren posiada dwa wjazdy od ulicy Cmentarnej (jeden z działki nr 695), jeden wjazd zamykany bramą oraz furtkę wejściowa na teren cmentarza we wschodniej granicy działki.

Na części północnej działki znajduje się scena, plac pod sceną wykorzystywany będzie na wydarzenia kulturalne.

Działka obecnie wykorzystywana jest jako plac targowy (targowisko miejskie czynne jeden dzień w tygodniu).

Istniejące posadzki

Alejki pomiędzy stanowiskami sprzedażowymi na terenie targowiska wykonane są z asfaltu – są w stanie dobrym.

Stanowiska sprzedażowe wyłożone są kamieniem polnym, nieciosanym. Stanowiska przeznaczone do przebudowy. Wody opadowe odprowadzane są do gruntu.

Istniejące instalacje

Na działce występuje:

sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

W chwili obecnej obiekt nie jest wyposażony w źródła OZE.

Wzdłuż południowej granicy działki, na której zlokalizowana jest inwestycja biegnie sieć kanalizacji sanitarnej – ks200 oraz sieć wodociągowa. W odległości ok 50m od południowej granicy znajduje się jeden hydrant pożarowy oraz ok. 40 m od zachodniej granicy znajduje się drugi hydrant. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest kanalizacji deszczowej.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych

Powierzchnia projektowanej zabudowy (toaleta i pom. porządkowe)    	 14,0 m2

Powierzchnia  stanowisk handlowych zadaszonych                		 1356,1 m2

Powierzchnia  stanowisk handlowych niezadaszonych           		1304,80 m2

liczba miejsc parkingowych							 około 11 szt

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

- budowę zadaszeń miejsc handlowych,

- budowę budynku toalet ogólnodostępnych wraz z pomieszczeniem porządkowym,

- wykonaniu przebudowy posadzek terenu targowiska,

- montażu śmietników i tablic informacyjnych,

- Dla elementów projektowanej infrastruktury, należ zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku toalety publicznej oraz pomieszczenia porządkowego

- montaż i zasilanie zaworów zewnętrznych, umożliwiających utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz podlewanie roślinności,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej w budynku toalety publicznej oraz pomieszczenia porządkowego

- wykonanie niezbędnego odwodnienia terenu,

- wykonanie instalacji oświetlenia

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku toalet ogólnodostępnych wraz z pomieszczeniem porządkowym,

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentów formalno-prawnych i o tym, które roboty wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a które są zwolnione z obowiązku jej uzyskania i wobec których występuje obowiązek zgłoszenia robót.

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- uzyskania Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w ramach zwiększenia mocy przyłączeniowej (w przypadku, gdy ostateczny bilans mocy dla obiektu wykaże taką konieczność)

- w przypadku zagospodarowania wód opadowych poprzez rozsączanie wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

- zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

- posiadać aktualne badania lekarskie

- posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest uzbrojony i zagospodarowany w zakresie najbliższego sąsiedztwa. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych powinien przeprowadzić inwentaryzację kubaturową oraz wyposażenia instalacyjnego znajdującego się w miejscu planowanej inwestycji.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin (UCHWAŁA NR XXXV/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin)  działki znajdują się na obszarze 1KD i przeznaczone są jako tereny placów publicznych:

- obowiązek ukształtowania zintegrowanej przestrzeni ogólnodostępnej, obejmującej rozwiązania komunikacji pieszej, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, przystanki komunikacji zbiorowej i taxi;

- zakaz realizacji zabudowy z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów związanych z organizacją i obsługą imprez masowych, obsługi targowiska, obiektów o funkcji handlowo-usługowej:

- maksymalna łączna powierzchnia zabudowy – 800,0 m2,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,1,

- intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,1,

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 1;

- maksymalna wysokość budynków – 7,0 m,

- maksymalna wysokość elewacji budynków – 4,0 m,

- dachy dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 20-42o,

- kierunek głównej kalenicy dachu – prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej,

- materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – nie określa się wymogów,

- forma obiektów związanych z organizacją i obsługą imprez masowych – dowolna;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;

- zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych; lokalizacja tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami §10 PZ.

- obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;

- nie ustala się obowiązku realizacji miejsc parkingowych – potrzeby nie występują.

Działki znajdują się:

- W strefie ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego ustala się:

  - realizację nowej zabudowy o formie, skali, sposobie lokalizacji kontynuujących cechy zabudowy historycznej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

  - zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; obowiązuje stosowanie ogrodzeń na podmurówce z przęsłami z płaskowników i prętów lub rur stalowych o profilu kwadratowym; dopuszcza się ogrodzenia z siatki zgrzewanej lub plecionej;

  - zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

  - możliwość budowy nadziemnych zbiorników na gaz płynny wyłącznie w głębi działki budowlanej, przesłoniętych w widoku od strony frontu działki budowlanej przez budynki zlokalizowane na tej działce.

- w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, wyznaczonej od granic terenu cmentarza, oznaczonej na rysunku:

- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności,

- w strefie ochrony ekspozycji:

  - dla ochrony przedpola wartościowych kulturowo obiektów i obszarów wyznacza się strefy ochrony ekspozycji. W granicach stref ustala się:

  - ograniczenie wysokości zabudowy do 9,0 m w granicach obszarów przeznaczonych pod zabudowę;

  - zakaz lokalizacji masztów, obiektów (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci energetycznych o wysokości przekraczającej 10,0 m;

  - zakaz nasadzeń zwartej zieleni wysokiej.

Warunki gruntowo–wodne: Warunki geotechniczne w chwili obecnej nieznane. Rozpoznanie sytuacji gruntowo–wodnej, pozostawia się w obowiązkach opracowującego dokumentacje projektową pod zaplanowaną inwestycję.

Przyjęto założenie, że obszar gruntu przeznaczony pod inwestycję (teren inwestycji) jest

wystarczający dla spełnienia wymogów funkcjonalnych planowanej inwestycji.

#### Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.

#### Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozytywnie wpłyną na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją zadania nie mogą w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekty po zakończeniu robót muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.

W szczególności obligatoryjne mają zostać spełnione wymagania załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230), wg którego targowisko powinno być:

- utwardzone;

- oświetlone;

- przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

- wyposażone w:

- odpływy wody deszczowej,

- zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

- miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne;

- zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;

- oznaczone nazwą „Mój Rynek”;

- oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)).

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zakres  przedsięwzięcia

Podstawowym założeniem funkcjonalnym jest zwiększenie standardu istniejącego targowiska poprzez wyodrębnienie stref funkcjonalnych i określenie ich wymagań oraz budowę nowych i modernizację istniejących elementów infrastruktury.

Celem zadania musi być m.in.:

- dostosowanie targowiska do promocji lokalnych produktów,

- poprawa komfortu użytkowania obiektu,

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii,

- obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z oświetleniem terenu, co wpływa korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia i kraju

- zagospodarowanie wód deszczowych z terenu projektowanej inwestycji

- doprowadzenie wody do projektowanego ujęcia ogólnodostępnego

Przewiduje się takie rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, które stanowią kontynuację dotychczasowego działania targowiska. Nacisk kładzie się więc na polepszenie warunków technicznych funkcjonowania obiektu - podwyższenie standardu pracy osób sprzedających i komfortu zakupów dla klientów.

Zakłada się możliwość wjazdu samochodów dostawczych na teren targowiska i sprzedaży towarów umieszczonych w ładowniach samochodów z tymczasowych stanowisk rozłożonych przez kupców.

Na terenie targowiska, w alejkach dla kupujących i toalecie należy przewidzieć pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych

Teren targowiska podzielono na sześć stref połączonych ciągami komunikacyjnymi.

- Strefa 1 (40,8m2) - obszar toalety ogólnodostępnej i pomieszczenia porządkowego. Obszar zadaszony.

- Strefa 2 (112,7m2) – obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., - 6 stanowisk handlowych

- Strefa 3 (460,8m2) -  obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolniczymi . Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia, – 36 stanowisk.

- Strefa 4 (782,6m2) - obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolniczymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m2) i artykułami przemysłowymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m2). Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia.

- Strefa 5 (1081,0 m2) - niezadaszone place przeznaczone do handlu produktami rolniczymi ( 33 stanowiska o powierzchni 545,40m2) i artykułami przemysłowymi ( 33 stanowiska o powierzchni 535,60m2).

- Strefa 6 (223,8m2) - obszar niezadaszony,  przeznaczony do handlu bezpośrednio z samochodów dostawczych handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. – 8 stanowisk.

Przy południowej granicy działki proponuje się lokalizację parkingu dla kupujących – około 11 stanowisk.

Na terenie projektuje się:

montaż zadaszenia w konstrukcji drewnianej,

montaż oświetlenia,

montaż koszy na śmieci (min. 2 szt. w każdej alejce),

wykonanie nowych nawierzchni zielonych i nasadzeń,

## OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. Wybudowane urządzenia/instalacje/obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzętu, Wykonawca dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzętu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, celem weryfikacji spełnienia minimalnych wymogów technicznych.

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

- stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie

- zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń

- wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów

- udział we wszelkich odbiorach

- wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te roboty

- naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych

- zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

- pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana

#### Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednako parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym Programie.

Dokumentacja ponadto musi:

- zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia

- być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

- być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (w przypadku dokumentacji wielobranżowej)

- być opracowana w sposób czytelny i jednoznaczny

Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w postaci plików DWG, plików tekstowych i plików PDF) nagranych na nośniku CD-R w ilościach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

- przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych

- wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią

- wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów

- zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych

- zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie tymi utworami przez Zamawiającego

##### Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do projektu budowlanego należy dołączyć bilans mocy.

##### Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jego sporządzania.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację we wszystkich wymaganych branżach. Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowo do projektu należy dołączyć symulację uzysku z instalacji fotowoltaicznej wykonaną za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Do projektu wykonawczego należy dołączyć bilans mocy.

##### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz mapę powykonawczą zrealizowanych sieci przyjętą do zasobów kartograficznych właściwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowne do zakresu projektu uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi być zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

#### Roboty budowlane

Roboty budowlane należy wykonać na zgodnie z dokumentacją projektową opracowana na podstawie niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia.

#### Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urządzeń i instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.  W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

- roboty budowlano–montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego

- zapewnienia dostawy i wymiany niezbędnych części zapasowych w przypadku braku możliwości naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie serwisowej dołączonej do pozyskiwanego sprzętu mają wyższy priorytet i pierwszeństwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentów, importerów i dostawców.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:

- stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej

- mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie posiadają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub komórki/działu/departamentu, użytkującej wyroby objęte gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji sprzętu.

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy.

Wymaga się, aby producent urządzeń posiadał własny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

##### Inne dokumenty wymagane względem Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dodatkowych dokumentów:

- oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych

- karty katalogowe producentów w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzętu

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

#### Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

W razie konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów.

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia i składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

#### Roboty budowlane

Podstawowym założeniem funkcjonalnym jest zwiększenie standardu istniejącego targowiska poprzez wyodrębnienie stref funkcjonalnych i określenie ich wymagań oraz budowę nowych i modernizację istniejących elementów infrastruktury.

Przewiduje się takie rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, które stanowią kontynuację dotychczasowego działania targowiska. Nacisk kładzie się więc na polepszenie warunków technicznych funkcjonowania obiektu - podwyższenie standardu pracy osób sprzedających i komfortu zakupów dla klientów.

Zakłada się możliwość wjazdu samochodów dostawczych na teren targowiska i sprzedaży towarów umieszczonych w ładowniach samochodów z tymczasowych stanowisk rozłożonych przez kupców.

Teren targowiska podzielono na sześć stref połączonych ciągami komunikacyjnymi.

- Strefa 1 (40,8m2) - obszar toalety ogólnodostępnej i pomieszczenia porządkowego. Obszar zadaszony.

- Strefa 2 (112,7m2) – obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., - 6 stanowisk handlowych

- Strefa 3 (460,8m2) -  obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolniczymi . Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia, – 36 stanowisk.

- Strefa 4 (782,6m2) - obszar zadaszony,  przeznaczony do handlu produktami rolniczymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m2) i artykułami przemysłowymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m2). Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia.

- Strefa 5 (1081,0 m2) - niezadaszone place przeznaczone do handlu produktami rolniczymi ( 33 stanowiska o powierzchni 545,40m2) i artykułami przemysłowymi ( 33 stanowiska o powierzchni 535,60 m2).

- Strefa 6 (223,8m2) - obszar niezadaszony,  przeznaczony do handlu bezpośrednio z samochodów dostawczych handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. – 8 stanowisk.

Przy południowej granicy działki proponuje się lokalizację parkingu dla kupujących – około 11 stanowisk.

Na terenie projektuje się:

- montaż zadaszenia w konstrukcji drewnianej,

- montaż oświetlenia,

- montaż koszy na śmieci (min 2 szt w każdej alejce),

- wykonanie nowych nawierzchni zielonych i nasadzeń,

##### Komunikacja

Przewiduje się wykorzystanie istniejących dwóch wjazdów na teren targowiska.

##### Wiaty drewniane / zadaszenia

Projektuje się wiaty nad obszarami: strefą 1, 2, 3 i 4.

Wymiary zadaszenia:

- strefa 1:  7,0m x 6,0m

- strefa 2: 29,7m x 4,3m

- strefa 3: 46,9m x 11m

- strefa 4: 47,0m x 18,0m

Wiaty o wysokości około 4,0 – 5,0m.

Wiaty w prostej konstrukcji drewnianej, zakotwione w żelbetowym fundamencie, pełne zadaszenie, kryte blachą (blachodachówką), z odprowadzeniem wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi.

##### Toaleta ogólnodostępna i pomieszczenie porządkowe)

Projektuje się toaletę ogólnodostępną wraz z osobnym pomieszczeniem porządkowym (dostępnym z zewnątrz). Wszystkie przybory toaletowe obsługiwane bezdotykowo, wyposażone w elementy wandaloodporne.

Elementy wyposażenia:

- muszla wisząca ze stali nierdzewnej,

- automatyczne spłukiwanie muszli zdublowane przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać spłukiwanie,

- muszla z możliwością automatycznego mycia i dezynfekcji,

- przycisk alarmu,

- podgrzewania podłoga wykończona PCV (wywinięta na ściany),

- wbudowany kosz na śmieci,

- bezdotykowy zespół umywalkowy (woda),

- ręczny podajnik papieru toaletowego,

- poręcze dla niepełnosprawnych (ruchoma i stała),

Toaleta podłączona do wody, kanalizacji, ogrzewana elektrycznie, z  wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. W toalecie należy zainstalować co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża.

Ściany, dach i posadzka  o wymaganej rozporządzeniem izolacyjności cieplnej,

Należy wykonać opaskę wokół budynku umożliwiającą odprowadzanie od elewacji wód opadowych. Opaska powinna mieć szerokość min. 0,3 m i być ze spadkiem na zewnątrz budynku. Opaskę wykonać z kostki betonowej, gr. 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej.

Jako drugi moduł projektuje się pomieszczenie porządkowe, dostępne tylko dla obsługi targowiska. Pomieszczenie wyposażone w:

- zmywalną (PCV) posadzkę,

- podłączenie do wody,

- zlew niski ze stali nierdzewnej,

- półki ze stali nierdzewnej,

- ogrzewanie.

Do obu części osobne drzwi aluminiowe lub drewniane klejone warstwowo. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Drzwi powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi równy 1,3 W/(m²K).

##### Utwardzenie terenu

Przewiduje się przebudowę istniejącej posadzki z kamienia polnego. Zakres przebudowy obejmuje:

- demontaż kamieni,

- wykonanie podbudowy i odpowiednich spadków,

- ponowne ułożenie kamieni wraz z uzupełnieniem miejsc w których występowały ubytki kamienia oraz dostosowanie do pełnienia nowej funkcji targowiska.

Przewiduje się przebudowę alejek dla kupujących. Zakres prac budowalnych w zakresie przebudowy alejek należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.

Łączna powierzchnia utwardzeń do przebudowy 2411,7 m2

Na części działki projektuje się nowe utwardzenia. Utwardzenia wykonać z kostki betonowej szarej na podbudowie, dopuszcza się inny rodzaj utwardzenia po uzgodnieniu z zamawiający.  Powierzchnia projektowanych utwardzeń: 307,8 m2.

##### Ogrodzenie terenu

W części terenu przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia(celem wydzielenia parkingów) i montaż nowego ogrodzenia.

##### Tablice informacyjne

Przewiduje się montaż tablic informacyjnych – 1 kpl. przy każdym wejściu na teren.  Tablica oznaczona nazwą „ Twój Rynek”, na jednej z tablic umieszczony regulamin targowiska.

##### Śmietniki

Przewiduje się ustawienie dwóch  kontenerów na śmieci :

- pojemność każdego kontenera: 1100 litrów,

- materiał: tworzywo PEHD,

- wymiary: wys. 135 cm, szer. 137 cm, gł. 107 cm.

- Kontenery zlokalizowane na terenie utwardzonym przy toalecie ogólnodostępnej.

##### Powierzchnie zielone

Przyjęto, że powierzchnie wykończone zielenią niską znajdą się po obrzeżach i w strefie wejścia na teren targowiska. Zieleń będzie stanowiła strefę separującą targowisko od działek sąsiedzkich, umożliwi przyjęcie części wód opadowych oraz będzie elementem urozmaicającym przestrzeń.

Zasiew trawy należy poprzedzić przygotowaniem terenu. Należy wykonać nasadzenia w formie krzewów zimozielonych wzdłuż całej granicy z działką cmentarza.

Przewidywana powierzchnia zieleni naturalnej – 721,80m2.

#### Zasilanie obiektu

Istniejącą rozdzielnicę w budynku zlokalizowanym w północnej części działki należy wymienić na nową wyposażoną w następującą aparaturę:

- rozłącznik główny

- sygnalizację obecności napięcia

- zabezpieczenia MCB/RCD dla obwodów oświetlenia zadaszonych przestrzeni

- zabezpieczenia MCB/RCD dla obwodów zasilających kontenery (toaletę i schowek)

- aparaturę ochrony p.przepięciowej

Z przebudowanej rozdzielnicy należy zasilić aktualnie zasilane odbiory oraz dodatkowo instalację oświetleniową w obrębie zadaszeń i instalacje elektryczne w toalecie publicznej oraz pomieszczeniu porządkowym.

#### Oświetlenie terenu otwartego

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć budowę instalacji oświetlenia terenu nie zadaszonego. Instalacją należy objąć następujące przestrzenie otwarte:

- obszar parkingu dla klientów

- obszar ciągów jezdnych i pieszych

- obszary handlowe bez zadaszeń

Należy zastosować hybrydowe lampy uliczne LED oparte na autonomicznym zasilaniu panelem fotowoltaicznym.

Rozmieszczenie i wysokość słupów oraz parametry fotometryczne zastosowanych opraw powinny gwarantować możliwie najbardziej równomierny rozkład światła.

Zamawiający wymaga zastosowania lamp o parametrach nie gorszych niż:

moc oprawy				min. 15.0 W

zastosowane panele PV		monokrystaliczne o mocy min. 100W

stopień ochrony			min. IP65

pojemność akumulatora		min. 200Ah

strumień świetlny			min. 4200lm

wysokość montażu oprawy		min. 6,0 m

akumulator				przystosowany do systemów hybrydowych

Ponadto lampa musi być wyposażona przede wszystkim w:

- zintegrowany sterownik umożliwiający m.in. redukcję mocy oprawy i ograniczenie intensywności światła w godzinach nocnych

- czujnik zmierzchu

Przykładowe rozwiązanie latarni:

Pojemność akumulatora powinna umożliwiać magazynowanie energii dla czterech ciągłych pochmurnych i deszczowych dni.

Akumulator(-y) dopuszcza się zainstalować w skrzynce w ziemi przy słupie lub na słupie (w dodatkowej obudowie lub w obudowie oprawy).

Główne elementy konstrukcyjne jak słup ze stelażem pod panele fotowoltaiczne czy fundament muszą posiadać niezbędne certyfikaty wydane przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz są przeliczone pod względem bezpieczeństwa do obciążeń związanych z wagą systemu i powierzchnią naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji

Ostateczne parametry fotometryczne i elektryczne oraz rozmieszczenie latarni należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Latarnie należy lokalizować w sposób umożliwiający orientację paneli możliwie centralnie w kierunku południowym.

#### Oświetlenie zadaszonych powierzchni handlowych

W przestrzeniach zadaszonych należy zastosować oprawy ze źródłami LED o parametrach fotometrycznych (m.in. moc, strumień świetlny) i mechanicznych (m.in. stopień szczelności obudowy, sposób mocowani). Ostateczne typy opraw i sposób ich rozmieszczenia należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Oprawy mocować do konstrukcji hal za pomocą dedykowanych uchwytów, natomiast okablowanie prowadzić w rurkach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji hal.

Należy zastosować automatykę (zegar czasowy z czujnikami zmierzchowymi) umożliwiającą samoczynne załączanie oświetlenia w obrębie hal oraz samoczynne wyłączanie o określonej godzinie. Oprawy zasilić z jednej z tablic elektrycznych.

#### Instalacje elektryczne w kontenerach

W celu zasilenia instalacji elektrycznych w pomieszczeniu toalety oraz pomieszczeniu porządkowym, do fabrycznych punktów elektrycznych należy doprowadzić zasilanie elektryczne wykonane wielożyłowym przewodem 450/750V lub 0,6/1kV z żyłami miedzianymi o przekroju dobranym do przewidywanego obciążenia oraz zgodnie z wytycznymi producenta kontenerów.

Zasilanie kontenerów należy zrealizować z nowej rozdzielnicy w istniejącym budynku za pośrednictwem nowych tablic elektrycznych zainstalowanych w obu pomieszczeniach, z których należy zasilić instalacje elektryczne – oświetlenie, gniazda wtykowe 230V, grzejniki elektryczne.

Tablice elektryczne należy wyposażyć w następującą aparaturę:

- rozłącznik główny

- sygnalizację obecności napięcia

- zabezpieczenia MCB/RCD dla obwodów odbiorczych

Należy wykonać instalację uziemiającą kontenerów zgodnie z wytycznymi producenta.

Obwody zasilające i wewnętrzne należy wykonać wielożyłowymi przewodami odpowiednio 0,6/1 kV i 450/750 V z żyłami miedzianymi i zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o prądach znamionowych i charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika.

Zasilenie poszczególnych urządzeń należy zrealizować w oparciu o wytyczne producentów, a przekroje żył przewodów zasilających należy dobrać pod kątem obciążalności długotrwałej oraz spadków napięć do planowanego obciążenia.

#### Instalacja piorunochronna

Zadaszone hale należy objąć ochroną odgromową.

Jako zwody pionowe należy wykorzystać wolnostojące maszty odgromowe o odpowiednio dobranych wysokościach.

Jako siatkę zwodów poziomych należy wykorzystać drut aluminiowy o średnicy 8 mm.

W obrębie hal należy wykonać w ziemi system uziemiający, do którego należy przyłączyć instalacje odgromowe na dachach, przy czym połączenia wykonać za pośrednictwem przewodów odprowadzających oraz złączy kontrolnych.

Wszelkie połączenia wykonać jako spawane lub śrubowe, a miejsca spawów chronić antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.

W celu wyrównywania potencjałów należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń wszystkich wybudowanych metalowych elementów, a przede wszystkim:

- połączenie przewodów odprowadzających z siatką zwodów

- połączenie siatki zwodów poziomych ze zwodami pionowymi

- połączenie przewodów odprowadzających z uziomem zadaszeń

Należy przyjąć klasę LPS III.

Całość robót wykonać zgodnie z normą arkuszową PN-EN 62305.

Docelowa wartość rezystancji uziemienia musi bezwzględnie zapewniać skuteczna ochronę budynku.

#### Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej ze źródłem zasilania należy zabezpieczyć przed skutkami prądów przetężeniowych za pomocą urządzeń zabezpieczających samoczynnie wyłączających zasilanie w przypadku wykrycia przeciążenia lub zwarcia w instalacji.

Zabezpieczenia przeciążeniowe powinny być tak dobrane, aby wyłączenie zasilania (przerwanie przepływu prądu przeciążeniowego) nastąpiło przed wystąpieniem niebezpieczeństwa uszkodzenia izolacji, połączeń, zacisków lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny być tak dobrane, aby wyłączenie zasilania (przerwanie przepływu prądu zwarciowego) nastąpiło przed wystąpieniem niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach lub ich połączeniach. Przewidywana (spodziewana) wartość prądu zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczeń powinna być określona metodami obliczeniowymi lub za pomocą pomiarów. Urządzenia zabezpieczające przed zwarciami powinny być zainstalowane przed punktem, w którym następuje.

#### Ochrona przeciwporażeniowa

Należy zastosować dodatkową ochronę przeciwporażeniową zrealizowaną za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego typu A lub B po stronie instalacji zmiennoprądowej, zlokalizowanego w nowej tablicy w istniejącym budynku. Przy doborze zabezpieczeń należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwertera.

#### kres prac sanitarnych

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- wykonanie przyłączenia wody do nowoprojektowanych budynków: toalet oraz pomieszczenia porządkowego.

- montaż i zasilanie zaworów zewnętrznych umożliwiających utrzymanie czystości na terenie inwestycji oraz podlewanie roślinności,

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanych budynków: toalet oraz pomieszczenia porządkowego.

- wykonanie zagospodarowania ścieków deszczowych z dachów oraz terenów utwardzonych,

- montaż separatora substancji ropopochodnych jeżeli będzie to konieczne,

- wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan oraz grzewczych w projektowanych budynkach

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie Użytkowników/Obsługi.

#### Zewnętrzne instalacje wod-kan

##### Zewnętrzna instalacja wodociągowa

Do projektowanych budynków wykonać należy przyłączenie wody. Rurę włączyć należy do istniejącej sieci wodociągowej. Ponadto, przewiduje się wykonanie zaworów ze złączką do węża w studniach w ilości oraz lokalizacji umożliwiającej utrzymanie czystości na terenie (minimum 3 sztuki).

##### Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych budynków. Projektowane przyłącze wykonać z rur PVC-U SN 8 SDR 34. Rurociąg należy układać w wykopach odwodnionych. Prace zaleca się powadzić w okresach suchych z niskimi stanami wód gruntowych. W przypadku występowania wody w wykopie należy ją wypompowywać lub wykop osuszyć przy pomocy igłofiltrów. W przypadku wystąpienia konieczności należy wykonać projekt odwodnienia oraz związane z tym procedury formalno-prawne.

##### Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Projekt musi obejmować swym zakresem zagospodarowanie ścieków deszczowych z dachów oraz terenów utwardzonych. Wody opadowe należy zagospodarować zgodnie z wydanymi wytycznymi konserwatorskimi, miejscowym planem zagospodarowania a także obowiązującymi przepisami.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:	zgodnie z pkt. dotyczącym architektury

Powierzchnia utwardzona:				zgodnie z pkt. dotyczącym architektury

Powierzchnia zielona:			 		zgodnie z pkt. dotyczącym architektury

#### Wewnętrzne instalacje wod-kan – nowoprojektowane budynki

##### Instalacja wodociągowa

W budynku socjalno-biurowym do odbiorników (wylewki, miski ustępowe, pisuary, umywalki itp.) należy doprowadzić ciepłą i zimną wodę a także przewód cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami). Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą pojemnościowego podgrzewacza eklektycznego zlokalizowanego w budynku.

###### Rurociągi

Instalację zimnej wody należy zaprojektować w przewodach wykonanych z PP przeznaczonych do wody pitnej, a średnice przewodów ustalić na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbiorów zimnej wody. Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Instalację należy prowadzić po wierzchu ścian w zabudowie z zachowaniem dostępów serwisowych. Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne, a dobory średnic oraz nastawy zaworów zostaną pokazane na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie.

Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach ciepłej wody na wysokości podpór stałych. Piony z poziomami łączyć przez ramię kompensacyjne o długości min. 1,5 m. Na przewodach stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić materiałem trwało plastycznym nieszkodliwym dla rur. Przewody wody ciepłej nie powinny być prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Należy zachować spadki podejść od przyborów sanitarnych min 0,3% w kierunku pionów.

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. 
Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania 
w instalacjach wody pitnej.

Izolacja rurociągów

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych 
z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji 
z prefabrykowanych łupków lub mat. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Rurociągi oznakować wg normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

##### Instalacja kanalizacji sanitarnej

W nowoprojektowanym budynku należy przewidzieć doprowadzenie podejść kanalizacji sanitarnej do odbiorników. Wykonawca zaprojektuje i wykona nowe podejścia, piony oraz instalację pod posadzkową.

###### Rurociągi

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej należy łączyć kielichowo na uszczelki. Podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach z rur szarych. Część pod posadzkową należy wykonać z rur PVC-U o minimalnej średnicy DY160, ze spadkiem w kierunku odpływu min. 1,5%. Piony zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi. Na pionach stosować czyszczaki.

#### Instalacja grzewcza–projektowany budynek

##### Grzejniki

Przewiduje się zastosowanie grzejników elektrycznych. Zaleca się zastosowanie grzejników płytowych. Grzejniki powinny charakteryzować się:

- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.

- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym

- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)

- System blokowania zawieszeń

- Wyposażony w programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.

- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.

- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.

- Zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.

Dobór grzejników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą pomieszczeń.

#### Wykończenia

Wykonując roboty związane z montażem urządzeń i instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić z Zamawiającym/Użytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.

#### Zakończenie prac budowlanych

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

#### Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

##### Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.

##### Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

##### Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

##### Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

##### Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kanały, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego/Użytkownika oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.

##### Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń planu BiOZ.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

##### Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od producenta i dostarczyć:

- pozytywne aktualne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna)

- wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

- karty gwarancyjne

Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny być oznaczone wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta, z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Wraz z materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjne.

##### Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne.

##### Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały
i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

##### Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym Programem, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie
z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

Ze względu na charakter obiektu Wykonawca na czas robót związanych z koniecznością odłączania zasilania zapewni zastępcze tymczasowe źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat prądotwórczy).

##### Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

##### Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obsługi zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego/Użytkownika.

#### Odbiory

Zamawiający ustala następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiory częściowe

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

##### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.

##### Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja odbiorowa.

##### Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem, umową i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą – dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy

- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane

- gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji i urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

##### Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w Umowie.

# Część II – Informacyjna

### Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tylko w zakresie działki na której zlokalizowany jest targowisko (działa nr 697) ,

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych,

- Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawców wszystkich zadań związanych z przebudową targowiska, zostanie dokonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

- Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:

- wyłonienie wykonawcy dla całości zadania inwestycyjnego,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla całości inwestycyjnego,

- wyłączenie na czas prowadzenia robót części obszarów objętych remontem, modernizacją oraz przebudową i udostępnienie ich Wykonawcy,

- wykonanie prac budowlanych.

### Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

- Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania.

- Normy Polskie i Europejskie, których obowiązek stosowania wynika z obowiązujących przepisów, przy czym Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w określonej kolejności:

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie

- Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie

- Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny

- Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych

- Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne

- Polskie Normy

- Polskie aprobaty techniczne

- Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw

- Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

### Obliczenia pomocnicze:

1. Obliczenie udziału powierzchni zadaszonych stoisk w stosunku do powierzchni handlowej targowiska [%]:

1356,1 m2 / 2660,9 m2 * 100% = 50,96%

2. Obliczenie udziału powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska [%]:

(460,8 m2 + 391,3 m2 +545,4 m2 ) / 2660,9 m2 * 100% = 1397,5 m2 / 2660,9 m2 * 100% = 52,52%

3. Obliczenie udziału powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), w stosunku do powierzchni handlowej targowiska [%]:

112,7 m2+223,8 / 2660,9 m2 * 100% = 12,64%

### Załączniki graficzne

| tytuł rysunku | nr rys. |
| --- | --- |
| Koncepcja zagospodarowania terenu | (50)01 i (50)02 |